## New Points
CSAM | Point creation form |  | 6.1 | 2014-11-24
| Find | [5 empty] | Find |  |  | Find |  |  |  | Find |  | Find
| MoDESTI |  | GENERAL | [7 empty] | ALARMS |  |  | LOCATION | [5 empty] | MONITORING | [28 empty] | ANALOGUE |  |  |  | LOGGING |  | ALARM HELP
Point Types | EDMS Doc No. | Line No | DESCRIPTION | DATA TYPE | EQUIPEMENT CSE | EQUIPEMENT CAPTEUR | Type Detection (SUB SYSTEM) | RESPONSABLE |  | ATTRIBUT | ALARME |  | AIDE ALARME (Nom de fichier ou texte) | SITE | ZONE | BATIMENT |  | ETAGE | PIECE | EQUIPEMENT SURVEILLANCE | CABLAGE | LSAC |  |  |  | PLC - APIMMD | [5 empty] | PLC - OPC |  | WINTER |  | SECURITON |  |  |  |  | SECURIFIRE |  |  |  | OPCDEF |  |  |  | MESURE |  |  |  | VALEUR ZONE MORTE | ZONE MORTE TEMPS | ACTION HEURES OUVRABLES | ACTION HORS HEURES OUVRABLES
[8 empty] | Identifiant | NOM |  | ETAT ACTIF | NIVEAU ALARME |  |  |  | NUMERO | SIGLE |  |  |  |  | TYPE | RACK | CARD | PORT | Block | Word | Bit | Native prefix | Slave address | Connect ID | BYTE | BIT | VOIE | BIT | AREA | GROUP | DETECTEUR | STATUS | MCU | GROUP | DETECTEUR | STATUS | TYPE | MODULE | LINE | ADDRESS | STATUS | MIN | MAX | ZONE MORTE | UNITE
[57 empty] | TAGNAME | FAULT STATE | LSAC | PLC APIMMD | PLC OPC | WINTER | SECURITON | SECURIFIRE | OPCDEF
| 1501016 | 1 | DEFAUT INSTALLATION | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | DERANGEMENT_INSTALLATION | 0 | 2 | test | MEY | 27 | 2008 | test | R | 3 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 7 | 14 | PWA | 4 | 30a | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 3 | MANQUE TENSION RACK EVACUATION | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | DERANGEMENT_MANQUE_TENSION | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 2008 |  | R | 3 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 7 | 6 | PWA | 4 | 30b | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 4 | DEFAUT BIW CTF3 | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | DERANGEMENT_BIW_CTF3 | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 2003 |  | R | 401 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 7 | 10 | PWA | 4 | 31b | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 5 | DEFAUT BIW CTF2 | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | DERANGEMENT_BIW_CTF2 | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 2013 |  | R | 1 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 7 | 9 | PWA | 4 | 31c | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 6 | DEFAUT BIW CLEX | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | DERANGEMENT_BIW_CLEX | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 2010 |  | R | 1 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 7 | 11 | PWA | 4 | 31d | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 7 | EVACUATION CTF3 INDISPONIBLE | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | EVAC_INDISPONIBLE_CTF3 | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 2003 |  | R | 401 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 7 | 5 | PWA | 4 | 30c | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 8 | EVACUATION CTF2 INDISPONIBLE | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | EVAC_INDISPONIBLE_CTF2 | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 2013 |  | R | 1 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 7 | 7 | PWA | 4 | 30d | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 9 | EVACUATION CLEX INDISPONIBLE | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | EVAC_INDISPONIBLE_CLEX | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 2010 |  | R | 1 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 7 | 8 | PWA | 4 | 31a | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 10 | EVACUATION CTF3 | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | EVACUATION_CTF3 | 0 | 3 |  | MEY | 27 | 2003 |  | R | 401 | PLC28 | X | IN | 0 | 7 | 5
| 1501016 | 11 | EVACUATION CTF2 | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | EVACUATION_CTF2 | 0 | 3 |  | MEY | 27 | 2013 |  | R | 1 | PLC28 | X | IN | 0 | 7 | 6
| 1501016 | 12 | EVACUATION CLEX | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | EVACUATION_CLEX | 0 | 3 |  | MEY | 27 | 2010 |  | R | 1 | PLC28 | X | IN | 0 | 7 | 7
| 1501016 | 13 | SIRENES EVACUATION ACTIVES CTF3 | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | SIRENES_CTF3 | 0 | 1 |  | MEY | 27 | 2003 |  | R | 401 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 8 | 4 | PWA | 4 | 34a | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 14 | SIRENES EVACUATION ACTIVES CTF2 | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | SIRENES_CTF2 | 0 | 1 |  | MEY | 27 | 2013 |  | R | 1 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 8 | 6 | PWA | 4 | 34b | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
| 1501016 | 15 | SIRENES EVACUATION ACTIVES CLEX | Boolean | SESEV-00227 | SESEV-00227 | EVACUATION | 31169 |  | SIRENES_CLEX | 0 | 1 |  | MEY | 27 | 2010 |  | R | 1 | APIMMD04 | X |  |  |  |  | 1 | 8 | 5 | PWA | 4 | 34c | [23 empty] | ODM + appel contrat | ODM + appel piquet
-1 | -1 | -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
MoDESTI info.
General Info.
Location details
Supervision data
Alarm point
Analog point
Logging point
Other data
Mandatory for all points
Mandatory for a point of this type
At least one of the group must be filled in
#NAME?

## ErrorReport
Error Messages | Date | Sub-module | Level
Will process [0] lines on worksheet [1] starting at line [8] | 25.03.2015 15:48:51 | main_Validations | INFO
No errors found on input form | 25.03.2015 15:49:01 | main_Validations | INFO
will process [992] lines on worksheet [1] starting at line [8] | 28/08/2012 16:41:03 | main_Validations | INFO

## Example
CSAM data input form |  |  | 4.1 | 01-Feb-2011
MoDESTI |  | GENERAL | [7 empty] | ALARMS |  |  | LOCATION | [5 empty] | MONITORING | [19 empty] | ANALOGUE |  |  |  | LOGGING |  | ALARM HELP
Find | [5 empty] | Find |  |  | Find |  |  |  | Find |  | Find
EDMS Doc No. | Line No | DESCRIPTION | DATA TYPE | EQUIPEMENT CSE | EQUIPEMENT CAPTEUR | Type Detection (SUB SYSTEM) | RESPONSABLE |  | ATTRIBUT | ETAT ACTIF | NIVEAU ALARME | AIDE ALARME (Nom de fichier ou texte) | SITE | ZONE | NUMERO BATIMENT | SIGLE BATIMENT | ETAGE | PIECE | EQUIPEMENT SURVEILLANCE | CABLAGE | LSAC |  |  |  | PLC | [5 empty] | OPC |  | WINTER |  | SECURITON |  |  |  | MIN | MAX | ZONE MORTE | UNITE | VALEUR ZONE MORTE | ZONE MORTE TEMPS | ACTION HEURES OUVRABLES | ACTION HORS HEURES OUVRABLES
[7 empty] | Identifiant | NOM | [12 empty] | TYPE | RACK | CARD | PORT | Block | Word | Bit | Native prefix | Slave address | Connect ID | BYTE | BIT | VOIE | BIT | AREA | GROUP | DETECTEUR | STATUS
M | M | M | M | M |  | M |  |  | M |  |  |  | M | M | M |  |  |  | M
654321 | 1 | FEU PRELEVEMENT | Boolean | SFDIN-00289 | SFDEI-15991 | FEU | 29161 | BONTHOND | FEU | 1 | 3 |  | LHC | 1 | 3122 | ULX15 | S | 0 | SFCOM-00289 | [15 empty] | 1 | 50 | 1
654321 | 2 | INHIB. FEU PRELEVEMENT | Boolean | SFDIN-00289 | SFDEI-15991 | FEU | 29161 | BONTHOND | INHIBITION | 1 | 0 |  | LHC | 1 | 3122 | ULX15 | S | 0 | SFCOM-00289 | [15 empty] | 1 | 50 | 1
654321 | 3 | EVACUATION ACCES SALLE DE CONTROLE | Boolean | SFDIN-00273 | SFBGL-01638 | EVACUATION | 31169 | RAFFOURT.D | EVACUATION | 1 | 3 |  | MEY | 28 | 363 |  | R | 10 | SFCOM-00273 | [15 empty] | 0 | 14 | 1
654321 | 4 | INHIB. EVACUATION ACCES SALLE DE CONTROLE | Boolean | SFDIN-00273 | SFBGL-01638 | EVACUATION | 31169 | RAFFOURT.D | INHIBITION | 1 | 0 |  | MEY | 28 | 363 |  | R | 10 | SFCOM-00273 | [15 empty] | 0 | 14 | 1
654321 | 5 | MANQUE OXYGENE GENERAL | Boolean | SGGAZ-00164 |  | GAZ |  | DAVID HAY | MANQUE_O2 | 0 | 3 |  | MEY | 27 | 171 | 171 | R | J15 | PLC27 | X | IN | 0 | 6 | 41
654321 | 6 | PRE ALARME MANQUE OXYGENE GENERALE | Boolean | SGGAZ-00164 |  | GAZ | 399525 | D.HAY | PREALARME_MANQUE_O2 | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 171 | 171 | R | J15 | APIMMD11 | X |  |  |  |  | 1-Boolean data | 31 | 2 | PWA | 7 | 01b | [14 empty] | Creation ODM, appel Contractant E096 16-5978 | Creation ODM, appel Contractant E096 16-5978
654321 | 7 | FAUTE TECHNIQUE GENERALE CENTRALE GAZ | Boolean | SGGAZ-00164 |  | GAZ | 38942 |  | DEFAUT | 0 | 2 |  | MEY | 27 | 171 | 171 | R | J15 | APIMMD11 | X |  |  |  |  | 1-Boolean data | 31 | 8 | PWA | 7 | 03a | [14 empty] | Creation ODM, appel Contractant E096 16-5978 | Creation ODM, appel Contractant E096 16-5978
654321 | 8 | ARRET D'URGENCE TEST | Boolean | EUB3*EHE |  | AU | 24990 |  | ARRET_URGENCE | 0 | 3 |  | MEY | 24 | 156 |  |  |  |  | X
9
10
11
12
13
14
15
-1 | -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
MoDESTI info.
General Info.
Location details
Supervision data
Alarm point
Analog point
Logging point
Other data
Mandatory for all points
Mandatory for a point of this type
At least one of the group must be filled in

## Documentation
| Colonne | Obligatoire | Validation | Aide | Rempli par | Caracteres illegaux | Validations
A | EDMS Doc No | OUI |  | Le numero du document EDMS associe avec ce fichier | Demandeur ou Operateur ou Responsable DB
B | Line No | OUI |  | Le numero de la ligne de donnees dans ce fichier | Demandeur ou Operateur ou Responsable DB
C | DESCRIPTION | X |  | La description du point a integrer, pour une alarme c'est le texte presente a l'operateur. | Demandeur | ?,!=$@éèêôçàâî{}[];:-<>/¦\
D | DATA TYPE | X | Choix propose | Indique si la valeur est numerique, tout ou rien, etc. | Demandeur |  | VALUES | Boolean | Float | Integer | Long | String
E | EQUIPEMENT CSE | X |  | Le code de l'equipement CSE (CERN Safety Equipment - Unite Centrale) | Demandeur | ?,!_@éèêôçàâî{}[];:<>/¦\
F | EQUIPEMENT CAPTEUR |  |  | Le code du capteur a l'origine de la valeur si elle est autre que le CSE | Demandeur | ?,!@éèêôçàâî{}[];:<>/¦\
G | Type Detection (SUB SYSTEM) | X | Choix propose | Le code indiquant le type de detection. | Demandeur
H | RESPONSABLE Identifiant | X | numeric | L'identifiant CERN du responsable du point a integrer | Demandeur
I | RESPONSABLE NOM |  |  | Le nom et prenom du responsable du point a integrer
J | ATTRIBUT | X |  | L'attribut est un abrege de la description, elle fera partie du nom unique du point ainsi que l'identifiant DIP | Demandeur ou Operateur | ?,!=$@éèêôçàâî{}[];:-<>/¦\
K | ETAT ACTIF |  |  | La valeur que porte le point quand il correspond a la description fourni - valable que pour les points de type tout ou rien ('Boolean'). | Demandeur
L | NIVEAU ALARME |  | Choix propose | Le niveau de l'alarme, obligatoire pour les alarmes | Demandeur |  | VALUES | 0 | 1 | 2 | 3
M | AIDE ALARME (Nom de fichier ou texte) |  |  | Les informations complementaires qui aide a la resolution de l'alarme. Pour des informations detaillees, le nom du fichier contenant ces informations devra etre fourni. | Demandeur | éèêôçàâî
N | SITE | X | Choix propose | Le site dans lequel se situe le point | Demandeur
O | ZONE | X | 1 a 34 | La zone de securite ou se trouve le point | Demandeur
P | NUMERO BATIMENT | X | numeric | Le numero de batiment concerne par le point | Demandeur
Q | SIGLE BATIMENT |  |  | Le nom du batiment concerne par le point | Demandeur
R | ETAGE |  |  | L'etage du batiment concerne par le point | Demandeur
S | PIECE |  |  | La piece dans le batiment concerne par le point | Demandeur
T | EQUIPEMENT SURVEILLANCE | X |  | Le nom de l'equipement de surveillance qui gere le point | Responsable surveillance
U | CABLAGE |  | X' ou blanc | Mettre un 'X' pour les points a cabler sur LSAC ou MMD | Demandeur |  | VALUES
V | LSAC TYPE |  | "IN", "OUT" | Pour les points cables sur LSAC, indique si il s'agit d'un point entrée ou sortie | Responsable surveillance
W | LSAC RACK |  |  | Pour les points cables sur LSAC, le numero du rack | Responsable surveillance |  |  | X
X | LSAC CARD |  |  | Pour les points cables sur LSAC, la carte concernee par le point | Responsable surveillance
Y | LSAC PORT |  |  | Pour les points cables sur LSAC, le numero du port qui gere le point | Responsable surveillance
Z | PLC BLOCK |  |  | Pour les points cables sur PLC, le numero du block qui stocke la valleur du point | Demandeur
AA | PLC WORD |  |  | Pour les points cables sur PLC, le numero du mot qui stocke la valleur du point | Demandeur
AB | PLC BIT |  |  | Pour les points cables sur PLC, le numero du bit qui stocke la valleur du point | Demandeur
AC | PLC NATIVE PREFIX |  |  | Pour les points MMD cables sur PLC, le prefix de l'adresse WAGO du point
AD | PLC SLAVE ADDRESS |  |  | Pour les points MMD cables sur PLC, l'adresse du module WAGO du point
AE | PLC CONNECT ID |  |  | Pour les points MMD cables sur PLC, le connecteur WAGO du point
AF | OPC BYTE |  |  | Pour les points lu par OPC, le numero du byte qui stocke la valleur du point | Demandeur
AG | OPC BIT |  |  | Pour les points lu par OPC, le numero du bit qui stocke la valleur du point | Demandeur
AH | WINTER VOIE |  |  | Pour les points geres par le systeme Winter, le numero du bit qui stocke la valleur du point | Demandeur
AI | WINTER BIT |  |  | Pour les points geres par le systeme Winter, le numero du bit qui stocke la valleur du point | Demandeur
AJ | SECURITON AREA |  |  | Pour les points geres par le systeme LANTRONICS le parametre de la zone
AK | SECURITON GROUPE |  |  | Pour les points geres par le systeme LANTRONICS le groupe de detecteur
AL | SECURITON DETECTEUR |  |  | Pour les points geres par le systeme LANTRONICS le numero du detecteur
AM | SECURITON STATUS |  |  | Pour les points geres par le systeme LANTRONICS un code indiquant le type d'alarme
AN | MIN |  |  | Valeur minimum que peut porter un point analogique (Float, Integer) | Demandeur
AO | MAX |  |  | Valeur maximum que peut porter un point analogique (Float, Integer) | Demandeur
AP | ZONE MORTE |  |  | Seuil de changement de la valeur qui provoquera sa transmission au systeme de surveillance | Demandeur
AQ | UNITE |  |  | Unite de mesure de la valeur | Demandeur
AR | VALEUR ZONE MORTE (Logging) |  |  | Seuil de changement de la valeur qui provoquera sa transmission au systeme de Logging | Demandeur
AS | ZONE MORTE TEMPS (Logging) |  |  | Seuil du nombre de seconde entre changement de valeur qui provoquera la transmission de la valeur au systeme de Logging. | Demandeur
AT | ACTION HEURES OUVRABLES |  |  | Les instructions aux operateurs CCC en cas de reception d'alarmes (surtout pour les alarmes techniques, niveau 1 et 2) pendant les heures ouvrables |  | éèêôçàâî
AU | ACTION HORS HEURES OUVRABLES |  |  | Les instructions aux operateurs CCC en cas de reception d'alarmes (surtout pour les alarmes techniques, niveau 1 et 2) en dehors des heures ouvrables |  | éèêôçàâî

## ReferenceDoc
C O N C A T E N A T I O N R U L E S
Data input worksheet number | 1 |  | concatenates a list of columns, with an optional separator character between columns |  | ,%(1,4,5,8)(:,%_,:)
the first row of data to be processed | 8 |  | the column marker character |  | ,
the last column where data is held (includes results of concatenated columns) | 66 |  | flag to indicate that the associated seperator is not used if the column is blank |  | %
Documentation worksheet number | 5 |  | Column number that if blank will prevent any concatenation to occur, "0" if no column performs this function |  | 0
Error Report worksheet number | 2 |  | the list of coumns to be concatenated |  | (1,…)
End of data value | -1 |  | the list of seperators for each corresponding column with the marker above between each column's seperator |  | (:,…)
End of data value column | 1
identifies the start of XML tags refering to columns on the documentation sheet | XML COLUMN TAGS
identifies the start of XML tags refering to groups on the documentation sheet | XML GROUP TAGS
identifies the start of column validation instructions on the documentation sheet | COLUMN VALIDATIONS
identifies the start of column group validation instructions on the documentation sheet | COLUMN GROUP VALIDATIONS
Error message level | INFO
Data input top title line | 4
Data input bottom title line | 6
Identifies the column groups related to buttons for hiding or displaying | COLUMN GROUP DISPLAY
XML COLUMN TAGS | FORMAT | MEANING / VALUES
<concatenation></concatenation> | string | format as in concatenation rules below
<mandatory></mandatory> | character | "Y","N"
<data_type></data_type> | string | "Integer","Date","String","Float"
<field_size></field_size> | integer,integer | optional minimum size,maximum size
<data_range></data_range> | integer,integer | optional minimum value,maximum value
<allowed_values></allowed_values> | string | comma separated list of values
<illegal_chars></illegal_chars> | string | list of characters that are proscribed
<unique_key></unique_key> | character | "Y","N"
XML GROUP TAGS | FORMAT | MEANING / VALUES
<at_least_one></at_least_one> | integer,integer… | comma separated list of columns to check
<all_or_none></all_or_none> | integer,integer… | comma separated list of columns to check
<one_or_none></one_or_none> | integer,integer… | comma separated list of columns to check
<mutually_exclusive></mutually_exclusive> | group of (integer,integer…) | list of bracketed comma separated columns to check |  | (this checks for mutual exclusivity)
COLUMN VALIDATIONS | COLUMN NAME | COLUMN ID
<mandatory>Y</mandatory><data_type>Integer</data_type> | EDMS Doc No. | 2
<mandatory>Y</mandatory> <data_type>Integer</data_type> <data_range>1,900</data_range> <unique_key>Y</unique_key> | Line No | 3
<mandatory>Y</mandatory> <field_size>3,80</field_size> <illegal_chars>?,!=$@éèêôçàâî{}[];:<>/¦\</illegal_chars> | DESCRIPTION | 4
<mandatory>Y</mandatory><allowed_values>Boolean,Integer,Float,String,Multi-alarm</allowed_values> | DATA TYPE | 5
<illegal_chars>?,!@éèêôçàâî{}[];:<>¦ \_</illegal_chars> | EQUIPEMENT CSE | 6
<illegal_chars>?,!@éèêôçàâî{}[];:<>¦ \</illegal_chars> | EQUIPEMENT CAPTEUR | 7
<mandatory>Y</mandatory> | SUB SYSTEM | 8
<data_type>Integer</data_type> | RESPONSIBLE ID | 9
| RESPONSIBLE NOM | 10
<mandatory>Y</mandatory> <field_size>30</field_size> <illegal_chars>?,!@éèêôçàâî{}[];:<>¦ \</illegal_chars> | ATTRIBUT | 11
| ALARME ETAT ACTIF | 12
<data_type>Integer</data_type><data_range>0,3</data_range> | ALARME NIVEAU | 13 |  |  |  | 60
| AIDE ALARME | 14
| SITE | 15
<data_type>Integer</data_type><data_range>1,34</data_range> | ZONE | 16
<data_type>Integer</data_type><data_range>1,9999</data_range> | BATIMENT NUMERO | 17
<field_size>8</field_size> | BATIMENT ETAGE | 18
<field_size>3</field_size> | ETAGE | 19
<field_size>5</field_size> | PIECE | 20
| EQUIPEMENT SURVEILLANCE | 21
<allowed_values>X</allowed_values> | CABLAGE | 22
<allowed_values>IN,OUT</allowed_values> | LSAC TYPE | 23
<data_type>Integer</data_type> | LSAC RACK | 24
<data_type>Integer</data_type> | LSAC CARD | 25
<data_type>Integer</data_type> | LSAC PORT | 26
<data_type>Integer</data_type><data_range>1,7</data_range> | PLC APIMMD BLOCK | 27
<data_type>Integer</data_type><data_range>0,999</data_range> | PLC APIMMD WORD | 28
<data_type>Integer</data_type><data_range>-2,15</data_range> | PLC APIMMD BIT | 29
<allowed_values>PET,PES,PWA,OBI,OBO,INT,CAM,EIS</allowed_values> | PLC APIMMD PREFIX | 30
| PLC APIMMD SLAVE | 31
| PLC APIMMD CONNECT ID | 32
<data_type>Integer</data_type> | PLC OPC BYTE | 33
<data_type>Integer</data_type><data_range>-2,15</data_range> | PLC OPC BIT | 34
<data_type>Integer</data_type><data_range>0,64</data_range> | WINTER VOIE | 35
<data_type>Integer</data_type><data_range>0,17</data_range> | WINTER BIT | 36
<data_type>Integer</data_type><data_range>0,6</data_range> | SECURITON AREA | 37
<data_type>Integer</data_type> | SECURITON GROUP | 38
<data_type>Integer</data_type> | SECURITON DETECTEUR | 39
<allowed_values>0 Defaut centrale,1 Alarme,2 Pre alarme,3 Inhibition,4 Defaut detecteur,5 Defaut communication,6 Revision</allowed_values> | SECURITON STATUS | 40
<data_type>Integer</data_type><data_range>0,6</data_range> | SECURITON MCU | 41
<data_type>Integer</data_type> | SECURIFIRE GROUP | 42
<data_type>Integer</data_type> | SECURIFIRE DETECTEUR | 43
<allowed_values>0 Defaut centrale,1 Alarme,2 Pre alarme,3 Inhibition,4 Defaut detecteur,5 Defaut communication,6 Revision,7 Analogue</allowed_values> | SECURIFIRE STATUS | 44
<allowed_values>1 MCD(SMOKE),2 MCD(TEMP),3 ASD516(SMOKE),4 ASD516(AIRFLOW),5 ASD535(SMOKE),6 ASD535(AIRFLOW),7 SSD(SMOKE)</allowed_values> | SECURIFIRE TYPE | 45
<data_type>Integer</data_type> | OPCDEF MODULE | 46
<data_type>Integer</data_type> | OPCDEF LINE | 47
<data_type>Integer</data_type> | OPCDEF ADDRESS | 48
<allowed_values>1 Alarme,2 Inhibition,3 Defaut detecteur,4 Defaut Centrale,5 Defaut communication</allowed_values> | OPCDEF STATUS | 49
<data_type>Float</data_type> | MESURE MIN | 50
<data_type>Float</data_type> | MESURE MAX | 51
<data_type>Float</data_type> | MESURE ZONE MORTE | 52
| MESURE UNITE | 53
<data_type>Integer</data_type> | LOGGING ZONE MORTE | 54
| LOGGING Z MORTE TEMPS | 55
<illegal_chars>éèêôçàâî</illegal_chars> | ACTION HEURES OUVRABLES | 56
<illegal_chars>éèêôçàâî</illegal_chars> | ACTION HORS HEURES OUVRABLES | 57
<concatenation>,%0(8,15,16,6,7,11)(.,.,.,.,.)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | TAGNAME (COL 8,15,16,6,7,11) | 58
<concatenation>,%0(8,6,7,4)(:,:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | FAULT STATE | 59
<concatenation>,%23(21,23,24,25,26)(:,:,:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | LSAC ADDRESS | 60
<concatenation>,%27(21,27,28,29)(:,:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | PLC APIMMD ADDRESS | 61
<concatenation>,%33(21,33,34)(:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | PLC OPC ADDRESS | 62
<concatenation>,%35(21,35,36)(:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | WINTER ADDRESS | 63
<concatenation>,%37(21,37,38,39,40,41)(:,:,:,:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | SECURITON ADDRESS | 64
<concatenation>,%42(21,42,43,44,45)(:,:,:,:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | SECURIFIRE ADDRESS | 65
<concatenation>,%46(21,46,47,48,49)(:,:,:,:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | OPCDEF FULL ADDRESS | 66
COLUMN GROUP VALIDATIONS | GROUP NAME
<at_least_one>6,7</at_least_one> | EQUIPMENT
<at_least_one>17,18</at_least_one> | BUILDING
<at_least_one>9,10</at_least_one> | RESPONSIBLE
<all_or_none>12,13</all_or_none> | ALARM
<all_or_none>50,51,52,53</all_or_none> | ANALOGUE VALUE
<all_or_none>23,24,25,26</all_or_none> | LSAC
<all_or_none>27,28,29</all_or_none> | PLC APIMMD
<all_or_none>33,34</all_or_none> | PLC OPC
<all_or_none>35,36</all_or_none> | WINTER
<all_or_none>37,38,39,40</all_or_none> | SECURITON
<all_or_none>42,43,44</all_or_none> | SECURIFIRE
<all_or_none>46,47,48,49</all_or_none> | OPCDEF
<mutually_exclusive>(23,24,25,26),(27,28,29),(33,34),(35,36),(37,38,39,40,41),(42,43,44,45),(46,47,48,49)</mutually_exclusive> | MONITORING ADDRESS |  |  | <mutually_exclusive>(59),(60),(61),(62),(63),(64),(65)</mutually_exclusive>
COLUMN GROUP DISPLAY | DISPLAY STATUS | COLUMN LIST
pointtypes | ON | 12,50,54,56
alarms | ON | 12,56
analogue | ON | 50
logging | ON | 54
addresses | ON | 23,27,33,35,37,42,46
cabled | ON | 23,27
opcplc | ON | 33
winter | ON | 35
securiton | ON | 37
securifire | ON | 42
opcdef | ON | 46
all | ON

## Change Log
<data_type>Integer</data_type><data_range>-2,7</data_range> | PLC OPC BIT | 34 | Changed 28-02-2013
<allowed_values>SSD,MCD/MTD,ASD516,ASD535</allowed_values> | SECURIFIRE TYPE | 45 | Changed 24-11-2014