## New Points
PVSS | Point creation form |  | 1.1 | 2012-08-10
Find | [5 empty] | Find |  |  |  | Find |  |  | Find | Find | [7 empty] | Find
MoDESTI |  | GENERAL | [10 empty] | LOCATION |  |  |  |  | ALARMS |  |  |  |  | ALARM HELP |  |  |  | BINARY POINTS |  | ANALOGUE POINTS |  |  |  |  | MONITORING
EDMS Doc No. | Line No | POINT DESCRIPTION | POINT DATA TYPE | EQUIPMENT |  | SYSTEM NAME | SUB SYSTEM NAME | RESPONSIBLE PERSON |  | POINT ATTRIBUTE | PVSS REFERENCE ID | POINT COMPLEMENTARY INFO | SITE | BUILDING |  |  |  | PRIORITY CODE | PVSS ALARM SOURCE | VALUE | AUTO CALL NUMBER | CATEGORY | ALARM CAUSES | ALARM CONSEQUENCES | TASK DURING WORKING HOURS (Action_HO) | TASK OUTSIDE WORKING HOURS (Action_HHO) | DICTIONARY VALUE |  | LOW LIMIT | HIGH LIMIT | VALUE DEAD BAND | DEAD BAND TYPE | UNITS | JAPC DEVICE | JAPC PROPERTY
[27 empty] | TRUE (1) MEANING | FALSE (0) MEANING
|  |  |  | GMAO CODE | OTHER CODE |  |  | ID | NAME |  |  |  |  | NUMBER | NAME | FLOOR | ROOM | [18 empty] | EQUIPMENT | TAGNAME | FAULT STATE
1511004 | 1 | DEFAUT MAJEUR HVAC MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 |  | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_179 | FSVE_076_CCC1 | test | MEY | 179 | test | R | test | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 | test | test | Defaut bloquant sur capteur ou equipement ou coupure courant | Arret ventilation | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | test | test | test | test | test | ABS | test | test | test | F$FSVE-076. | MEY.F$FSVE-076.:DEF_MAJ_179 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.:DEFAUT MAJEUR HVAC MEDICIS
1511004 | 2 | DEFAUT MINEUR HVAC MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 |  | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_179 | FSVE_076_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076. | MEY.F$FSVE-076.:DEF_MIN_179 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.:DEFAUT MINEUR HVAC MEDICIS
1511004 | 3 | DEFAUT MAJEUR EXTRACTION BATIMENT MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | EXTBAT | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_BAT | FSVE_076_EXT_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement ou coupure courant | Arret extraction | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.EXTBAT | MEY.F$FSVE-076.EXTBAT:DEF_MAJ_BAT | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.EXTBAT:DEFAUT MAJEUR EXTRACTION BATIMENT MEDICIS
1511004 | 4 | DEFAUT MINEUR EXTRACTION BATIMENT MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | EXTBAT | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_BAT | FSVE_076_EXT_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Extraction en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.EXTBAT | MEY.F$FSVE-076.EXTBAT:DEF_MIN_BAT | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.EXTBAT:DEFAUT MINEUR EXTRACTION BATIMENT MEDICIS
1511004 | 5 | DEFAUT MAJEUR EXTRACTION PROCESS MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | EXTPRC | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_PRC | FSVE_076_EXT_PR_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement ou coupure courant | Arret extraction process | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.EXTPRC | MEY.F$FSVE-076.EXTPRC:DEF_MAJ_PRC | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.EXTPRC:DEFAUT MAJEUR EXTRACTION PROCESS MEDICIS
1511004 | 6 | DEFAUT MINEUR EXTRACTION PROCESS MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | EXTPRC | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_PRC | FSVE_076_EXT_PR_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Extraction process en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.EXTPRC | MEY.F$FSVE-076.EXTPRC:DEF_MIN_PRC | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.EXTPRC:DEFAUT MINEUR EXTRACTION PROCESS MEDICIS
1511004 | 7 | DEFAUT MAJEUR PULSION MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | PULS | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_PULS | FSVE_076_PUL_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement ou coupure courant | Arret pulsion | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.PULS | MEY.F$FSVE-076.PULS:DEF_MAJ_PULS | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.PULS:DEFAUT MAJEUR PULSION MEDICIS
1511004 | 8 | DEFAUT MINEUR PULSION MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | PULS | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_PULS | FSVE_076_PUL_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Pulsion en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.PULS | MEY.F$FSVE-076.PULS:DEF_MIN_PULS | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.PULS:DEFAUT MINEUR PULSION MEDICIS
1511004 | 9 | PERTE DE COMMUNICATION | Boolean | UOWC-00116 |  | COMM | PLC | 87476 | H.Sabri | DEF_COMM | _unSystemAlarm_DS_Comm_S7_PLC_CFPLASER_179_USMEDICIS.alarm |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Perte de comunication avec PLC | Supervision hors service | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | UOWC-00116. | MEY.UOWC-00116.:DEF_COMM | COMM_PLC_MEY:UOWC-00116.:PERTE DE COMMUNICATION
1511004 | 10 | DEFAUT MAJEUR SALLE R001 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R001 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R001 | FSVE_076_R001_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R001 | MEY.F$FSVE-076.R001:DEF_MAJ_R001 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R001:DEFAUT MAJEUR SALLE R001 MEDICIS
1511004 | 11 | DEFAUT MINEUR SALLE R001 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R001 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R001 | FSVE_076_R001_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R001 | MEY.F$FSVE-076.R001:DEF_MIN_R001 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R001:DEFAUT MINEUR SALLE R001 MEDICIS
1511004 | 12 | DEFAUT MAJEUR SALLE R002 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R002 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R002 | FSVE_076_R002_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R002 | MEY.F$FSVE-076.R002:DEF_MAJ_R002 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R002:DEFAUT MAJEUR SALLE R002 MEDICIS
1511004 | 13 | DEFAUT MINEUR SALLE R002 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R002 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R002 | FSVE_076_R002_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R002 | MEY.F$FSVE-076.R002:DEF_MIN_R002 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R002:DEFAUT MINEUR SALLE R002 MEDICIS
1511004 | 14 | DEFAUT MAJEUR SALLE R003 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R003 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R003 | FSVE_076_R003_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R003 | MEY.F$FSVE-076.R003:DEF_MAJ_R003 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R003:DEFAUT MAJEUR SALLE R003 MEDICIS
1511004 | 15 | DEFAUT MINEUR SALLE R003 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R003 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R003 | FSVE_076_R003_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R003 | MEY.F$FSVE-076.R003:DEF_MIN_R003 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R003:DEFAUT MINEUR SALLE R003 MEDICIS
1511004 | 16 | DEFAUT MAJEUR SALLE R004 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R004 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R004 | FSVE_076_R004_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R004 | MEY.F$FSVE-076.R004:DEF_MAJ_R004 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R004:DEFAUT MAJEUR SALLE R004 MEDICIS
1511004 | 17 | DEFAUT MINEUR SALLE R004 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R004 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R004 | FSVE_076_R004_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R004 | MEY.F$FSVE-076.R004:DEF_MIN_R004 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R004:DEFAUT MINEUR SALLE R004 MEDICIS
1511004 | 18 | DEFAUT MAJEUR SALLE R005 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R005 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R005 | FSVE_076_R005_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R005 | MEY.F$FSVE-076.R005:DEF_MAJ_R005 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R005:DEFAUT MAJEUR SALLE R005 MEDICIS
1511004 | 19 | DEFAUT MINEUR SALLE R005 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R005 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R005 | FSVE_076_R005_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R005 | MEY.F$FSVE-076.R005:DEF_MIN_R005 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R005:DEFAUT MINEUR SALLE R005 MEDICIS
1511004 | 20 | DEFAUT MAJEUR SALLE R006 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R006 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R006 | FSVE_076_R006_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R006 | MEY.F$FSVE-076.R006:DEF_MAJ_R006 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R006:DEFAUT MAJEUR SALLE R006 MEDICIS
1511004 | 21 | DEFAUT MINEUR SALLE R006 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R006 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R006 | FSVE_076_R006_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R006 | MEY.F$FSVE-076.R006:DEF_MIN_R006 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R006:DEFAUT MINEUR SALLE R006 MEDICIS
1511004 | 22 | DEFAUT MAJEUR SALLE R021 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R021 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R021 | FSVE_076_R021_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R021 | MEY.F$FSVE-076.R021:DEF_MAJ_R021 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R021:DEFAUT MAJEUR SALLE R021 MEDICIS
1511004 | 23 | DEFAUT MINEUR SALLE R021 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R021 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R021 | FSVE_076_R021_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R021 | MEY.F$FSVE-076.R021:DEF_MIN_R021 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R021:DEFAUT MINEUR SALLE R021 MEDICIS
1511004 | 24 | DEFAUT MAJEUR SALLE R023 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R023 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R023 | FSVE_076_R023_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R023 | MEY.F$FSVE-076.R023:DEF_MAJ_R023 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R023:DEFAUT MAJEUR SALLE R023 MEDICIS
1511004 | 25 | DEFAUT MINEUR SALLE R023 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R023 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R023 | FSVE_076_R023_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R023 | MEY.F$FSVE-076.R023:DEF_MIN_R023 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R023:DEFAUT MINEUR SALLE R023 MEDICIS
1511004 | 26 | DEFAUT MAJEUR SALLE R025 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R025 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R025 | FSVE_076_R025_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R025 | MEY.F$FSVE-076.R025:DEF_MAJ_R025 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R025:DEFAUT MAJEUR SALLE R025 MEDICIS
1511004 | 27 | DEFAUT MINEUR SALLE R025 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R025 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R025 | FSVE_076_R025_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R025 | MEY.F$FSVE-076.R025:DEF_MIN_R025 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R025:DEFAUT MINEUR SALLE R025 MEDICIS
1511004 | 28 | DEFAUT MAJEUR SALLE R027 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R027 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R027 | FSVE_076_R027_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R027 | MEY.F$FSVE-076.R027:DEF_MAJ_R027 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R027:DEFAUT MAJEUR SALLE R027 MEDICIS
1511004 | 29 | DEFAUT MINEUR SALLE R027 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R027 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R027 | FSVE_076_R027_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R027 | MEY.F$FSVE-076.R027:DEF_MIN_R027 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R027:DEFAUT MINEUR SALLE R027 MEDICIS
1511004 | 30 | DEFAUT MAJEUR SALLE R029 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R029 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R029 | FSVE_076_R029_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R029 | MEY.F$FSVE-076.R029:DEF_MAJ_R029 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R029:DEFAUT MAJEUR SALLE R029 MEDICIS
1511004 | 31 | DEFAUT MINEUR SALLE R029 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R029 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R029 | FSVE_076_R029_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R029 | MEY.F$FSVE-076.R029:DEF_MIN_R029 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R029:DEFAUT MINEUR SALLE R029 MEDICIS
1511004 | 32 | DEFAUT MAJEUR SALLE R031 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R031 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R031 | FSVE_076_R031_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R031 | MEY.F$FSVE-076.R031:DEF_MAJ_R031 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R031:DEFAUT MAJEUR SALLE R031 MEDICIS
1511004 | 33 | DEFAUT MINEUR SALLE R031 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R031 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R031 | FSVE_076_R031_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R031 | MEY.F$FSVE-076.R031:DEF_MIN_R031 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R031:DEFAUT MINEUR SALLE R031 MEDICIS
1511004 | 34 | DEFAUT MAJEUR SALLE R201 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R201 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R201 | FSVE_076_R201_6_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R201 | MEY.F$FSVE-076.R201:DEF_MAJ_R201 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R201:DEFAUT MAJEUR SALLE R201 MEDICIS
1511004 | 35 | DEFAUT MINEUR SALLE R201 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R201 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R201 | FSVE_076_R201_6_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R201 | MEY.F$FSVE-076.R201:DEF_MIN_R201 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R201:DEFAUT MINEUR SALLE R201 MEDICIS
1511004 | 36 | DEFAUT MAJEUR SALLE R401 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R401 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R401 | FSVE_076_R401_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R401 | MEY.F$FSVE-076.R401:DEF_MAJ_R401 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R401:DEFAUT MAJEUR SALLE R401 MEDICIS
1511004 | 37 | DEFAUT MINEUR SALLE R401 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R401 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R401 | FSVE_076_R401_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R401 | MEY.F$FSVE-076.R401:DEF_MIN_R401 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R401:DEFAUT MINEUR SALLE R401 MEDICIS
1511004 | 38 | DEFAUT MAJEUR SALLE R431 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R431 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R431 | FSVE_076_R431_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R431 | MEY.F$FSVE-076.R431:DEF_MAJ_R431 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R431:DEFAUT MAJEUR SALLE R431 MEDICIS
1511004 | 39 | DEFAUT MINEUR SALLE R431 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R431 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R431 | FSVE_076_R431_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R431 | MEY.F$FSVE-076.R431:DEF_MIN_R431 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R431:DEFAUT MINEUR SALLE R431 MEDICIS
1511004 | 40 | DEFAUT MAJEUR SALLE RVAC MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | RVAC | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_RVAC | FSVE_076_RVAC_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.RVAC | MEY.F$FSVE-076.RVAC:DEF_MAJ_RVAC | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.RVAC:DEFAUT MAJEUR SALLE RVAC MEDICIS
1511004 | 41 | DEFAUT MINEUR SALLE RVAC MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | RVAC | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_RVAC | FSVE_076_RVAC_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.RVAC | MEY.F$FSVE-076.RVAC:DEF_MIN_RVAC | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.RVAC:DEFAUT MINEUR SALLE RVAC MEDICIS
1511004 | 42 | DEFAUT MAJEUR SALLE R202 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R202 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MAJ_R202 | FSVE_076_R202_CCC1 |  | MEY | 179 |  | R |  | 2 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut bloquant sur capteur ou equipement | Arret ventilation salle | Appel CV + bon GMAO | Appel piquet + bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R202 | MEY.F$FSVE-076.R202:DEF_MAJ_R202 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R202:DEFAUT MAJEUR SALLE R202 MEDICIS
1511004 | 43 | DEFAUT MINEUR SALLE R202 MEDICIS | Boolean | F$FSVE-076 | R202 | THER | VENT | 87476 | H.Sabri | DEF_MIN_R202 | FSVE_076_R202_CCC2 |  | MEY | 179 |  | R |  | 1 | ICE_HVAC_MEY | 1 |  |  | Defaut non bloquant sur capteur ou equipement | Ventilation salle en mode degradee | Appel CV + bon GMAO | Bon GMAO | [9 empty] | F$FSVE-076.R202 | MEY.F$FSVE-076.R202:DEF_MIN_R202 | THER_VENT_MEY:F$FSVE-076.R202:DEFAUT MINEUR SALLE R202 MEDICIS
3
-1 | -1 | -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
MoDESTI info.
General Info.
Location details
Supervision data
Alarm point
Command point
Binary point
Analog point
Logging point
Other data
Mandatory for all points
Mandatory for a point of this type
At least one of the group must be filled in

## ErrorReport
Error Messages | Date | Sub-module | Level
will process [43] lines on worksheet [1] starting at line [8] | 2015-12-05 14:46 | main_Validations | INFO
No errors found on input form | 2015-12-05 14:47 | main_Validations | INFO

## Documentation
|  | Colonne | Obligatoire | Validation | Aide | Rempli par | Controlle par | Caracteres illegaux
A | MoDESTI | EDMS Doc No | OUI |  | Le numero du document EDMS associe avec ce fichier | Demandeur ou Operateur | Responsable DB
B |  | Line No | OUI |  | Le numero de la ligne de donnees | Demandeur ou Operateur | Responsable DB
C | GENERAL | POINT DESCRIPTION | OUI |  | La description du point a integrer, pour une alarme c'est le texte presente a l'operateur. Ce texte doit etre en francais mais ne doit pas comporter de carateres a accents. La description ne devrait par faire reference ni a la localisation ni a l'equipement concerne. | Demandeur | Operateur | ?,!=$@éèêôçàâî{}[];:-<>/¦\
D |  | POINT DATA TYPE | OUI | Choix propose | Indique si la valeur est numerique, tout ou rien, etc. Les valeurs autorisees sont dans un menu deroulant. | Demandeur
E |  | EQUIPEMENT GMAO CODE | OUI |  | Le code GMAO de l'equipement concerne - n'utilisez que les caracteres speciaux suivants: $ * = - . / | Demandeur | Operateur | ?,!_@éèêôçàâî{}[];:<>/¦\
F |  | EQUIPEMENT OTHER CODE |  |  | Un code identifiant l'equipement concerne si aucun code GMAO existe, ou le code du sous-equipement qui complete le code GMAO - n'utilisez que les caracteres speciaux suivants: $ * = _ - . / | Demandeur | Operateur | ?,!@éèêôçàâî{}[];:<>/¦\
G |  | SYSTEM NAME | OUI | Choix propose | Le nom du Systeme concerne | Demandeur | Operateur
H |  | SUB SYSTEM NAME | OUI | voir SMILE | Le nom du Sous-systeme concerne | Demandeur | Operateur
I |  | RESPONSIBLE PERSON ID | OUI | numeric | L'identifiant CERN du responsable du point a integrer | Demandeur | Operateur
J |  | RESPONSIBLE PERSON NAME |  |  | Le nom et prenom du responsable du point a integrer si lson numero n'est pas connu.
K |  | POINT ATTRIBUTE | OUI | voir SMILE | L'attribut est un abrege de la description, elle fera partie du nom unique du point ainsi que l'identifiant DIP. Des exemples peuvent etre consultes sur SMILE | Demandeur ou Operateur | Operateur | ?,!=$@éèêôçàâî{}[];:-<>/¦\
L |  | PVSS REFERENCE ID |  |  | Identifiant unique du point dans le systeme PVSS. | Demandeur ou Operateur | Operateur | éèêôçàâî
M |  | POINT COMPLEMENTARY INFO |  |  | Des informations qui aide a la comprehension du point (surtout pour les alarmes) | Demandeur |  | éèêôçàâî
N | LOCATION | SITE | OUI | voir SMILE | Le site dans lequel se situe le point | Demandeur | Operateur
O |  | BUILDING NUMBER | OUI | numeric | Le numero de batiment concerne par le point | Demandeur | Operateur
P |  | BUILDING NAME |  |  | Le nom du batiment concerne par le point | Demandeur | Operateur
Q |  | FLOOR |  |  | L'etage du batiment concerne par le point | Demandeur | Operateur
R |  | ROOM |  |  | La piece dans le batiment concerne par le point | Demandeur | Operateur
S | ALARMS | PRIORITY |  | Choix propose | Le niveau de l'alarme, obligatoire pour les alarmes. Un menu deroulant montre les valuers legales. | Demandeur | Operateur
T |  | PVSS ALARM SOURCE |  |  | La source PVSS de l'alarme qui a ete declare a LASER. | Demandeur ou Operateur | Responsable DB
U |  | VALUE |  |  | La valeur qui indique la presence de l'alarme, obligatoire pour les alarmes
V |  | AUTO CALL NUMBER |  |  | Le numero Mobicall qui sera active en cas d'alarme | Demandeur | Operateur
W |  | CATEGORY |  | voir SMILE | La categorie d'alarme dans laquelle l'alarme sera diffusee, une liste des categories courrantes est disponible sur SMILE, obligatoire pour les alarmes. | Demandeur
X |  | CAUSES |  |  | Les causes possible de l'apparition des alarmes | Demandeur | Operateur | éèêôçàâî
Y |  | CONSEQUENCES |  |  | Les consequences que peut provoquer l'alarme | Demandeur | Operateur | éèêôçàâî
Z |  | TASK DURING WORK HOURS |  |  | L'action a prendre pendant les heures ouvrables | Demandeur | Operateur | éèêôçàâî
AA |  | TASK OUTSIDE WORK HOURS |  |  | L'action a prendre en dehors des heures ouvrables | Demandeur | Operateur | éèêôçàâî
AB | BINARY POINTS | TRUE(1) MEANING |  |  | L'etat d'un point tout-ou-rien quand sa valeur est vraie (ou a 1), par exemple: OUVERT | Demandeur | Operateur | éèêôçàâî
AC |  | FALSE(0) MEANING |  |  | L'etat d'un point tout-ou-rien quand sa valeur est fausse (ou a 0), par exemple: FERME | Demandeur | Operateur | éèêôçàâî
AD | ANALOGUE | MIN |  |  | Valeur minimum que peut porter un point analogique (Float, Integer) | Demandeur | Operateur
AE |  | MAX |  |  | Valeur maximum que peut porter un point analogique (Float, Integer) | Demandeur | Operateur
AF |  | DEAD BAND |  |  | Seuil de changement de la valeur qui provoquera sa transmission au systeme de surveillance | Demandeur | Operateur
AG |  | DEAD BAND TYPE |  | Choix propose | Le type de seuil de declenchement, (absolu ou relatif en pourcentage) | Demandeur | Operateur
AH |  | UNITS |  |  | Unite de mesure de la valeur | Demandeur | Operateur
AI | MONITORING | JAPC Device Name |  |  | Pour les points aquis utilisants le systeme JAPC, le nom du "device" identifant le point | Demandeur | Operateur
AJ |  | JAPC Property Name |  |  | Pour les points aquis utilisants le systeme JAPC, le nom du "device" identifant le point | Demandeur | Operateur
|  |  |  | DEFINITION COLUMNS | MEANING
|  |  |  | 6 | Total number of input data column
|  |  |  | 7 | column validation specification
|  |  |  | 8 | First input data row
|  |  |  | 9 | Message mode for error report
|  |  |  | 10 | Documentation worksheet number
|  |  |  | 11 | Error report worksheet number
|  |  |  | 12 | Column on documentation worksheet with additional column validations

## ReferenceDoc
REFERENCE PARAMETER | VALUE |  | SIMPLE CONCATENATION RULES
Data input worksheet number | 1 |  | list of columns to concatenate, with optional column separator character, and column triggering concatenation when not empty | ,%99(1,4,5,8)(:,%_,:)
the first row of data to be processed | 8 |  | the column marker character | ,
the last column where data is held (includes results of concatenated columns) | 39 |  | flag to indicate that the associated separator is not used if the column is blank | %
Documentation worksheet number | 4 |  | column id which triggers concatenation when not empty | 99
Error Report worksheet number | 2 |  | the list of columns to be concatenated | (1,…)
End of data value | #*#*# |  | the list of separators for each corresponding column with the marker above between each column's separator | (:,…)
End of data value column | 3
identifies the start of XML tags refering to columns on the documentation sheet | XML COLUMN TAGS
identifies the start of XML tags refering to groups on the documentation sheet | XML GROUP TAGS
identifies the start of column validation instructions on the documentation sheet | COLUMN VALIDATIONS
identifies the start of column group validation instructions on the documentation sheet | COLUMN GROUP VALIDATIONS
Error message level | INFO
Data input top title line | 3
Data input bottom title line | 6
XML COLUMN TAGS | FORMAT | MEANING / VALUES
<concatenation></concatenation> | string | format as in concatenation rules below
<mandatory></mandatory> | character | "Y","N"
<data_type></data_type> | string | "Integer","Date","String","Float"
<field_size></field_size> | integer,integer | optional minimum size,maximum size
<data_range></data_range> | integer,integer | optional minimum value,maximum value
<allowed_values></allowed_values> | string | comma separated list of values
<illegal_chars></illegal_chars> | string | list of characters that are proscribed
<unique_key></unique_key> | character | "Y","N"
<containstext></containstext> | integer, character | text that must be in the field, 1 in the first parameter means the value must start with this text, 0 that it must contain it and -1 that it must end with it.
XML GROUP TAGS | FORMAT | MEANING / VALUES
<at_least_one></at_least_one> | (integer,integer…) | comma separated list of columns to check
<all_or_none></all_or_none> | (integer,integer…) | comma separated list of columns to check
<mutually_exclusive></mutually_exclusive> | group of (integer,integer…) | list of bracketed comma separated columns to check
COLUMN VALIDATIONS | COLUMN NAME | COLUMN ID
<mandatory>Y</mandatory><data_type>Integer</data_type> | MoDESTI EDMS Doc No. | 1 | A
<mandatory>Y</mandatory><data_type>Integer</data_type><data_range>1,999</data_range> | MoDESTI Line No | 2 | B
<mandatory>Y</mandatory><field_size>3,80</field_size><illegal_chars>?,!=$@éèêôçàâî{}[];:-<>/¦\</illegal_chars> | GENERAL POINT DESCRIPTION | 3 | C
<mandatory>Y</mandatory><allowed_values>Boolean,Integer,Float,String,Multi-alarm</allowed_values> | GENERAL POINT DATA TYPE | 4 | D
<illegal_chars>?,!@éèêôçàâî{}[];:<>¦ \_</illegal_chars> | GENERAL EQUIPMENT GMAO CODE | 5 | E
<illegal_chars>?,!@éèêôçàâî{}[];:<>¦ \</illegal_chars> | GENERAL EQUIPMENT OTHER CODE | 6 | F
<mandatory>Y</mandatory> | GENERAL SYSTEM NAME | 7 | G
<mandatory>Y</mandatory><field_size>2,11</field_size> | GENERAL SUB SYSTEM NAME | 8 | H
<data_type>Integer</data_type> | GENERAL RESPONSIBLE PERSON ID | 9 | I
| GENERAL RESPONSIBLE PERSON NAME | 10 | J
<mandatory>Y</mandatory><field_size>30</field_size><illegal_chars>?,!@éèêôçàâî{}[];:<>¦ \</illegal_chars> | GENERAL POINT ATTRIBUTE | 11 | K
<mandatory>Y</mandatory> | PVSS REFERENCE ID | 12 | L
<illegal_chars>éèêôçàâî</illegal_chars> | POINT COMPLEMENTARY INFO | 13 | M
<mandatory>Y</mandatory> | LOCATION BUILDING SITE | 14 | N
<data_type>Integer</data_type><data_range>1,9999</data_range> | LOCATION BUILDING NUMBER | 15 | O
<field_size>8</field_size> | LOCATION BUILDING NAME | 16 | P
<field_size>3</field_size> | LOCATION BUILDING FLOOR | 17 | Q
<field_size>5</field_size> | LOCATION BUILDING ROOM | 18 | R
<data_type>Integer</data_type><data_range>0,3</data_range> | ALARMS PRIORITY CODE | 19 | S
<containstext>1,ICE_</containstext> | PVSS ALARM SOURCE | 20 | T
| ALARMS VALUE | 21 | U
| ALARMS AUTO CALL NUMBER | 22 | V
| ALARMS CATEGORY | 23 | W
<illegal_chars>éèêôçàâî</illegal_chars> | ALARM HELP ALARM CAUSES | 24 | X
<illegal_chars>éèêôçàâî</illegal_chars> | ALARM HELP ALARM CONSEQUENCES | 25 | Y
<illegal_chars>éèêôçàâî</illegal_chars> | ALARM HELP TASK DURING WORKING HOURS (Action_HO) | 26 | Z
<illegal_chars>éèêôçàâî</illegal_chars> | ALARM HELP TASK OUTSIDE WORKING HOURS (Action_HHO) | 27 | AA
| BINARY POINTS DICTIONARY VALUE TRUE (1) MEANING | 28 | AB
| BINARY POINTS DICTIONARY VALUE FALSE (0) MEANING | 29 | AC
<data_type>Float</data_type> | ANALOGUE LOW LIMIT | 30 | AD
<data_type>Float</data_type> | ANALOGUE HIGH LIMIT | 31 | AE
<data_type>Float</data_type> | ANALOGUE VALUE DEAD BAND | 32 | AF
<allowed_values>ABS,PCT</allowed_values> | ANALOGUE DEAD BAND TYPE | 33 | AG
| ANALOGUE UNITS | 34 | AH
<illegal_chars>?,!@éèêôçàâî{}[];:<>¦ \</illegal_chars> | MONITORING JAPC DEVICE | 35 | AI
<illegal_chars>?,!@éèêôçàâî{}[];:<>¦ \</illegal_chars> | MONITORING JAPC PROPERTY | 36 | AJ
<concatenation>,%0(5,6)(.,:)</concatenation><field_size>30</field_size> | EQUIPMENT - COLUMNS E,F | 37 | AK
<concatenation>,%0(14,37,11)(.,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key><field_size>37</field_size> | TAGNAME - COLUMNS E,F,K,M | 38 | AL
<concatenation>,%19(7,8,14,37,3)(_,_,:,:)</concatenation><unique_key>Y</unique_key> | FAULT STATE - COLUMNS C,G,H,S | 39 | AM
40
COLUMN GROUP VALIDATIONS | GROUP NAME
<at_least_one>5,6</at_least_one> | EQUIPMENT
<at_least_one>15,16</at_least_one> | BUILDING
<at_least_one>9,10</at_least_one> | RESPONSIBLE
<at_least_one>20,35</at_least_one> | ALARM OR JAPC
<all_or_none>19,20,21</all_or_none> | ALARM
<mutually_exclusive>(19,20,21,22,23,24,25,26,27),(35,36)</mutually_exclusive> | ALARM OR JAPC

## Example
PVSS | Point creation form |  | 1.1 | 2012-08-10
Find | [5 empty] | Find |  |  |  | Find |  |  | Find | Find | [7 empty] | Find
MoDESTI |  | GENERAL | [10 empty] | LOCATION |  |  |  |  | ALARMS |  |  |  |  | ALARM HELP |  |  |  | BINARY POINTS |  | ANALOGUE POINTS |  |  |  |  | MONITORING
EDMS Doc No. | Line No | POINT DESCRIPTION | POINT DATA TYPE | EQUIPMENT |  | SYSTEM NAME | SUB SYSTEM NAME | RESPONSIBLE PERSON |  | POINT ATTRIBUTE | PVSS REFERENCE ID | POINT COMPLEMENTARY INFO | SITE | BUILDING |  |  |  | PRIORITY CODE | PVSS ALARM SOURCE | VALUE | AUTO CALL NUMBER | CATEGORY | ALARM CAUSES | ALARM CONSEQUENCES | TASK DURING WORKING HOURS (Action_HO) | TASK OUTSIDE WORKING HOURS (Action_HHO) | DICTIONARY VALUE |  | LOW LIMIT | HIGH LIMIT | VALUE DEAD BAND | DEAD BAND TYPE | UNITS | JAPC DEVICE | JAPC PROPERTY
[27 empty] | TRUE (1) MEANING | FALSE (0) MEANING
|  |  |  | GMAO CODE | OTHER CODE |  |  | ID | NAME |  |  |  |  | NUMBER | NAME | FLOOR | ROOM | [18 empty] | EQUIPMENT | TAGNAME | FAULT STATE
1261790 | 1 | Probleme temperature ambiante Tunnel | Boolean | FSVE-00001 |  | THER | VENT | 116889 | A. PUTZU | DEF_TEMP | FSVE_001_CCC6 |  | MEY | 400 |  | S2 |  | 2 | ICE_LINAC4 | 1 |  |  | Probleme installation HVAC | Probleme temperature ambiante Tunnel et TL | Bon GMAO | Bon GMAO + appel piquet CV
1261790 | 2 | Probleme humidite ambiante Tunnel | Boolean | FSVE-00001 |  | THER | VENT | 116889 | A. PUTZU | DEF_HUM | FSVE_001_CCC7 |  | MEY | 400 |  | S2 |  | 2 | ICE_LINAC4 | 1 |  |  | Probleme installation HVAC | Probleme humidite ambiante Tunnel et TL | Bon GMAO | Bon GMAO + appel piquet CV
1261790 | 3 | Probleme pression ambiante Tunnel | Boolean | FSVE-00001 |  | THER | VENT | 116889 | A. PUTZU | DEF_PRES | FSVE_001_CCC4 |  | MEY | 400 |  | S2 |  | 2 | ICE_LINAC4 | 1 |  |  | Defaut HVAC ou probleme etancheite | Probleme pression ambiante Tunnel et TL | Bon GMAO | Bon GMAO + appel piquet CV
1261790 | 4 | test analogue point for sending to TIM | Float | FSVE-00001 |  | THER | VENT | 116889 | A. PUTZU | TEST_MEASURE | DUMMY_001 |  | MEY | 400 |  | S2 | [12 empty] | 0 | 100 | 2 | ABS | C | MYDEVICE | MYPROPERTY
5
6
7
8
9
10
3
-1 | -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
MoDESTI info.
General Info.
Location details
Supervision data
Alarm point
Command point
Binary point
Analog point
Logging point
Other data
Mandatory for all points
Mandatory for a point of this type
At least one of the group must be filled in
Example only - do not submit !